## Turbine
ENERCON E-70 2MW |  |  | Important technical data
Wind(m/s) | Power(kW) | Power coefficient (-) | Technical Data | E-33 | E-48 | E-70 | E-82 | E-112
1 | 0 | 0 | Rated power (kW) | 330 | 800 | 2000 | 2000 | 4500
2 | 2 | 0.1 | Rotor diameter (m) | 33.4 | 46 | 71 | 82 | 114
3 | 18 | 0.27 | Swept area (m^2) | 876 | 1810 | 3959 | 5281 | 10207
4 | 56 | 0.36 | Cut-in wind speed (m/s) | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5
5 | 127 | 0.42 | Cut-out wind speed (m/s) | 28-34 | 28-34 | 28-34 | 22-28 | 28-34
6 | 240 | 0.46 | Power density | 37.67% | 44.2% | 50.52% | 37.87% | 44.09%
7 | 400 | 0.48
8 | 626 | 0.5
9 | 892 | 0.5
10 | 1223 | 0.5
11 | 1590 | 0.49
12 | 1830 | 0.44
13 | 1950 | 0.37
14 | 2050 | 0.31
15 | 2050 | 0.25
16 | 2050 | 0.21
17 | 2050 | 0.17
18 | 2050 | 0.14
19 | 2050 | 0.12
20 | 2050 | 0.11
21 | 2050 | 0.09
22 | 2050 | 0.08
23 | 2050 | 0.07
24 | 2050 | 0.06
25 | 2050 | 0.05
New Specs
Source: http://www.enercon.de/
ENERCON E-70 2.3MW |  |  | Important technical data
Wind(m/s) | Power(kW) | Power coefficient (-) | Technical Data | E-33 | E-48 | E-70 | E-82
1 | 0 | 0 | Rated power (kW) | 330 | 800 | 2300 | 2000
2 | 2 | 0.1 | Rotor diameter (m) | 33.4 | 48 | 71 | 82
3 | 18 | 0.27 | Swept area (m^2) | 876 | 1810 | 3959 | 5281
4 | 56 | 0.36 | Cut-in wind speed (m/s) | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5
5 | 127 | 0.42 | Cut-out wind speed (m/s) | 28-34 | 28-34 | 28-34 | 28-34
6 | 240 | 0.46 | Power density | 37.67% | 44.2% | 58.1% | 37.87%
7 | 400 | 0.48
8 | 626 | 0.5
9 | 892 | 0.5
10 | 1223 | 0.5
11 | 1590 | 0.49
12 | 1900 | 0.45
13 | 2080 | 0.39
14 | 2230 | 0.34
15 | 2300 | 0.28
16 | 2310 | 0.23
17 | 2310 | 0.19
18 | 2310 | 0.16
19 | 2310 | 0.14
20 | 2310 | 0.12
21 | 2310 | 0.1
22 | 2310 | 0.09
23 | 2310 | 0.08
24 | 2310 | 0.07
25 | 2310 | 0.06
ENERCON E-33 335 KW
Wind(m/s) | Power(kW) | Power coefficient (-)
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
3 | 5 | 0.35
4 | 13.7 | 0.4
5 | 30 | 0.45
6 | 55 | 0.47
7 | 92 | 0.5
8 | 138 | 0.5
9 | 196 | 0.5
10 | 250 | 0.47
11 | 292.8 | 0.41
12 | 320 | 0.35
13 | 335 | 0.28
14 | 335 | 0.23
15 | 335 | 0.18
16 | 335 | 0.15
17 | 335 | 0.13
18 | 335 | 0.11
19 | 335 | 0.09
20 | 335 | 0.08
21 | 335 | 0.07
22 | 335 | 0.06
23 | 335 | 0.05
24 | 335 | 0.05
25 | 335 | 0.04
26 | 335
27 | 335
28 | 335
29
30
31
32
33
34
35 | 0
ENERCON E-82 E4 2.35MW
Wind(m/s) | Power(kW) | Power coefficient (-)
1 | 0 | 0
2 | 3 | 0.12
3 | 25 | 0.29
4 | 82 | 0.4
5 | 174 | 0.43
6 | 321 | 0.46
7 | 532 | 0.48
8 | 815 | 0.49
9 | 1180 | 0.5
10 | 1580 | 0.49
11 | 1890 | 0.44
12 | 2100 | 0.38
13 | 2250 | 0.32
14 | 2350 | 0.26
15 | 2350 | 0.22
16 | 2350 | 0.18
17 | 2350 | 0.15
18 | 2350 | 0.12
19 | 2350 | 0.11
20 | 2350 | 0.09
21 | 2350 | 0.08
22 | 2350 | 0.07
23 | 2350 | 0.06
24 | 2350 | 0.05
25 | 2350 | 0.05
ENERCON E-101 E2 3.5MW
Wind(m/s) | Power(kW) | Power coefficient (-)
1 | 0 | 0
2 | 3 | 0.08
3 | 37 | 0.28
4 | 116 | 0.37
5 | 253 | 0.41
6 | 469 | 0.44
7 | 775 | 0.46
8 | 1175 | 0.47
9 | 1680 | 0.47
10 | 2280 | 0.46
11 | 2810 | 0.43
12 | 3200 | 0.38
13 | 3400 | 0.32
14 | 3465 | 0.26
15 | 3500 | 0.21
16 | 3500 | 0.17
17 | 3500 | 0.15
18 | 3500 | 0.12
19 | 3500 | 0.1
20 | 3500 | 0.09
21 | 3500 | 0.08
22 | 3500 | 0.07
23 | 3500 | 0.06
24 | 3500 | 0.05
25 | 3500 | 0.05